{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["公报","数据明细"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公报","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[3,0,4,0],[5,0,6,0],[7,0,8,0],[9,0,10,0],[11,0,12,0],[13,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[20,0,20,1],[21,1,21,10],[22,1,22,10],[23,1,23,10]]}
["青岛市城市供水水质公报（2025年10月21日发布）"]
["   2025年9月1日，青岛市水务管理局对我市七区三市城市供水水质进行了抽检，现将抽检结果公报如下：\n    本次共抽检11个水厂出厂水水样和42个管网水水样。所有受检出厂水的8项常规指标和管网水的7项常规指标，全部符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），七区三市出厂水和管网水受检水样合格率均为100%。"]
["区  市","水样类型","浑浊度(NTU)","色度(度)","臭和味","氯气及游离氯制剂（游离氯）(mg/L)","二氧化氯(mg/L)","菌落总数(CFU/mL)","总大肠菌群(MPN/100mL)","高锰酸盐指数（以O₂计）\n(mg/L)","肉眼可见物"]
["市内三区","出厂水","<0.5","<5","0级",0.88,"——","未检出","未检出",1.33,"无"]
[null,"管网水","<0.5","<5","0级",0.24,"——","未检出","未检出",1.26,"--"]
["崂山区","出厂水",0.59,"<5","0",0.31,"--","未检出","未检出",1.06,"无"]
[null,"管网水","0.68","<5","0","0.05","--","未检出","未检出","1.03","--"]
["黄岛区","出厂水","0.27","<5","0","--","0.39","未检出","未检出","2.07","无"]
[null,"管网水","0.21","<5","0","0.23","0.05","未检出","未检出","1.52","--"]
["即墨区","出厂水",0.27,"<5","0",0.45,"--","未检出","未检出",2.13,"无"]
[null,"管网水","0.21","<5","0","0.24","--","未检出","未检出","2.18","--"]
["胶州市","出厂水",{"v":0.2,"d":"0.20"},"<5","0","--",0.55,"未检出","未检出",1.84,"无"]
[null,"管网水","0.23","<5","0","--","0.07","未检出","未检出","1.66","--"]
["莱西市","出厂水",{"v":0.2,"d":"0.20"},"<5","0",0.66,"--","未检出","未检出",{"v":1.7,"d":"1.70"},"无"]
[null,"管网水","0.19","<5","0","0.39","--","未检出","未检出","1.83","--"]
["平度市","出厂水",0.34,"<5","0",{"v":0.6,"d":"0.60"},"--","未检出","未检出",2.19,"无"]
[null,"管网水","0.49","<5","0","0.51","--","未检出","未检出","2.27","--"]
["城阳区","出厂水",0.41,"<5","0",0.64,"--","未检出","未检出",2.03,"无"]
[null,"管网水","0.19","<5","0","0.20","--","未检出","未检出","1.27","--"]
["高新区","管网水","0.41","<5","0","0.06","--","未检出","未检出","2.27","--"]
["国家标准\n（GB5749-2022)",null,"≤1；小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，限值为3","≤15","无异臭、异味","与水接触30min后出厂水余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05，出厂水和末梢水限值为2","与水接触30min后出厂水余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02，出厂水和末梢水限值为0.8","≤100；小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，限值为500","不应检出","≤3","无"]
["备注：","1、管网水抽检浑浊度、色度、余氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量、嗅和味共7项指标。"]
[null,"2、出厂水除上述7项指标外，还包括肉眼可见物，共8项指标。"]
[null," "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8}," "]

{"sheet":"数据明细","index":1,"n_rows":73,"n_cols":12,"rows_kept":73,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,2,11],[29,1,29,11],[30,0,30,11],[34,1,34,11],[35,0,35,11],[42,1,42,11],[43,0,43,11],[47,1,47,11],[48,0,48,11],[52,1,52,11],[53,0,53,11],[57,1,57,11],[58,0,58,11],[62,1,62,11],[63,0,63,11],[69,1,69,11],[70,0,70,11],[72,1,72,11]]}
["抽    检    明    细"]
["抽检\n日期","取样点","水样\n类别","浑浊度\n(NTU)","色度\n(度)","臭和味","游离氯\n(mg/L)","二氧化氯\n(mg/L)","菌落总数\n(CFU/mL)","总大肠菌群\n(MPN/100mL)","高锰酸盐指数（以O₂计）\n(mg/L)","肉眼可见物"]
["市内三区"]
["2025.9.1","崂山水库水厂","出厂水","<0.5","<5","0级",0.87,"--","未检出","未检出",1.12,"无"]
["2025.9.1","白沙河水厂","出厂水","<0.5","<5","0级",0.83,"--","未检出","未检出",1.24,"无"]
["2025.9.1","仙家寨水厂","出厂水","<0.5","<5","0级",0.95,"--","未检出","未检出",1.63,"无"]
["2025.9.1","晓翁村","管网水","<0.5","<5","0级",0.27,"--","未检出","未检出",0.97,"--"]
["2025.9.1","中崂路","管网水","<0.5","<5","0级",0.21,"--","未检出","未检出",1.34,"--"]
["2025.9.1","果园路","管网水","<0.5","<5","0级",0.26,"--","未检出","未检出",1.51,"--"]
["2025.9.1","万年泉路","管网水","<0.5","<5","0级",0.19,"--","未检出","未检出",1.36,"--"]
["2025.9.1","丽海花园","管网水","<0.5","<5","0级",0.17,"--","未检出","未检出",0.81,"--"]
["2025.9.1","青岛大学","管网水","<0.5","<5","0级",0.17,"--","未检出","未检出",0.99,"--"]
["2025.9.1","大麦岛","管网水","<0.5","<5","0级",0.13,"--","未检出","未检出",1.62,"--"]
["2025.9.1","浮山后四小区","管网水","<0.5","<5","0级",0.16,"--","未检出","未检出",0.94,"--"]
["2025.9.1","浮山后一小区","管网水","<0.5","<5","0级",{"v":0.2,"d":"0.20"},"--","未检出","未检出",1.05,"--"]
["2025.9.1","夹岭沟","管网水","<0.5","<5","0级",0.26,"--","未检出","未检出",1.23,"--"]
["2025.9.1","台柳路","管网水","<0.5","<5","0级",0.27,"--","未检出","未检出",1.51,"--"]
["2025.9.1","错埠岭","管网水","<0.5","<5","0级",0.33,"--","未检出","未检出",1.08,"--"]
["2025.9.1","东南山","管网水","<0.5","<5","0级",0.31,"--","未检出","未检出",1.42,"--"]
["2025.9.1","杭州路","管网水","<0.5","<5","0级",0.29,"--","未检出","未检出",1.18,"--"]
["2025.9.1","黄台路","管网水","<0.5","<5","0级",0.32,"--","未检出","未检出",1.42,"--"]
["2025.9.1","台东六路","管网水","<0.5","<5","0级",0.26,"--","未检出","未检出",{"v":1.6,"d":"1.60"},"--"]
["2025.9.1","道口路","管网水","<0.5","<5","0级",0.23,"--","未检出","未检出",1.51,"--"]
["2025.9.1","桓台路","管网水","<0.5","<5","0级",0.19,"--","未检出","未检出",1.35,"--"]
["2025.9.1","上海路","管网水","<0.5","<5","0级",0.22,"--","未检出","未检出",1.48,"--"]
["2025.9.1","火车站","管网水","<0.5","<5","0级",0.27,"--","未检出","未检出",1.47,"--"]
["2025.9.1","南海路","管网水","<0.5","<5","0级",0.32,"--","未检出","未检出",0.86,"--"]
["2025.9.1","湛山大路","管网水","<0.5","<5","0级",0.16,"--","未检出","未检出",0.94,"--"]
["2025.9.1","闽江路","管网水","<0.5","<5","0级",0.37,"--","未检出","未检出",1.31,"--"]
["评价","以上所检指标符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。"]
["崂山区"]
["2025.9.16","晓望水厂","出厂水",0.59,"<5",0,0.31,"--","未检出","未检出",1.06,"无"]
["2025.9.16","王哥庄街道","管网水",0.63,"<5",0,0.05,"--","未检出","未检出",1.04,"--"]
["2025.9.16","晓望小学","管网水",0.73,"<5",0,0.05,"--","未检出","未检出",1.02,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["黄岛区"]
["2025.9.15","胶南市第五水厂","出厂水",0.23,"<5",0,"--",0.31,"未检出","未检出",2.41,"无"]
["2025.9.15","高家台水厂","出厂水",0.31,"<5",0,"--",0.47,"未检出","未检出",1.72,"无"]
["2025.9.15","青岛星华粮油食品有限公司","管网水",0.23,"<5",0,"--",0.04,"未检出","未检出",1.79,"--"]
["2025.9.15","山大医院","管网水",0.22,"<5",0,0.37,"--","未检出","未检出",{"v":1.1,"d":"1.10"},"--"]
["2025.9.15","家佳源","管网水",{"v":0.2,"d":"0.20"},"<5",0,0.08,"--","未检出","未检出",1.26,"--"]
["2025.9.15","疾控中心","管网水",{"v":0.2,"d":"0.20"},"<5",0,"--",0.05,"未检出","未检出",1.91,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["即墨区"]
["2025.9.18","同济水厂","出厂水",0.27,"<5",0,0.45,"--","未检出","未检出",2.13,"无"]
["2025.9.18","豪苑酒店","管网水",0.14,"<5",0,{"v":0.3,"d":"0.30"},"--","未检出","未检出",{"v":2.2,"d":"2.20"},"--"]
["2025.9.18","鹤山路供水服务网点","管网水",0.28,"<5",0,0.17,"--","未检出","未检出",2.15,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["胶州市"]
["2025.9.17","前韩水厂","出厂水",{"v":0.2,"d":"0.20"},"<5",0,"--","0.55","未检出","未检出",1.84,"无"]
["2025.9.17","火车北站","管网水",0.21,"<5",0,"--",0.04,"未检出","未检出",1.62,"--"]
["2025.9.17","北关派出所","管网水",0.25,"<5",0,"--",0.09,"未检出","未检出",1.69,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["莱西市"]
["2025.9.11","莱西水厂","出厂水",{"v":0.2,"d":"0.20"},"<5",0,0.66,"--","未检出","未检出",{"v":1.7,"d":"1.70"},"无"]
["2025.9.11","莱西自来水公司","管网水",0.16,"<5",0,0.43,"--","未检出","未检出",{"v":2,"d":"2.00"},"--"]
["2025.9.11","雍景园","管网水",0.22,"<5",0,0.34,"--","未检出","未检出",1.66,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["平度市"]
["2025.9.16","兴平水厂","出厂水",0.34,"<5",0,{"v":0.6,"d":"0.60"},"--","未检出","未检出",2.19,"无"]
["2025.9.16","城南供电所","管网水",{"v":0.5,"d":"0.50"},"<5",0,0.73,"--","未检出","未检出",2.22,"--"]
["2025.9.16","开发区法庭","管网水",0.48,"<5",0,0.28,"--","未检出","未检出",2.32,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["城阳区"]
["2025.9.17","棘洪滩水厂一厂","出厂水",0.41,"<5",0,0.64,"--","未检出","未检出",2.03,"无"]
["2025.9.17","棘洪滩街道办事处","管网水",0.27,"<5",0,0.19,"--","未检出","未检出",0.89,"--"]
["2025.9.17","棘洪滩村委","管网水",0.25,"<5",0,0.19,"--","未检出","未检出",0.91,"--"]
["2025.9.18","城阳区农业局","管网水",0.13,"<5",0,{"v":0.2,"d":"0.20"},"--","未检出","未检出",1.61,"--"]
["2025.9.18","顺德居小区","管网水",0.09,"<5",0,{"v":0.2,"d":"0.20"},"--","未检出","未检出",1.67,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["高新区"]
["2025.9.17","上马管线所","管网水",0.41,"<5",0,0.06,"--","未检出","未检出",2.27,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]