{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["公报","数据明细"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公报","index":0,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[3,0,4,0],[5,0,6,0],[7,0,8,0],[9,0,10,0],[11,0,12,0],[13,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[20,0,20,1],[21,1,21,10],[22,1,22,10]]}
["青岛市城市供水水质公报（2025年11月18日发布）"]
["   2025年10月13日至10月14日，青岛市水务管理局对我市七区三市城市供水水质进行了抽检，现将抽检结果公报如下：\n    本次共抽检11个水厂出厂水水样和41个管网水水样。所有受检出厂水的8项常规指标和管网水的7项常规指标，全部符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），七区三市出厂水和管网水受检水样合格率均为100%。"]
["区  市","水样类型","浑浊度(NTU)","色度(度)","臭和味","游离氯(mg/L)","二氧化氯(mg/L)","菌落总数(CFU/mL)","总大肠菌群(MPN/100mL)","高锰酸盐指数（以O₂计）\n(mg/L)","肉眼可见物"]
["市内三区","出厂水","<0.5","<5","0级",0.86,"——","未检出","未检出",1.63,"无"]
[null,"管网水","<0.5","<5","0级",0.24,"——","未检出","未检出",1.55,"--"]
["崂山区","出厂水",0.18,"<5","0",{"v":0.6,"d":"0.60"},"--","未检出","未检出",1.01,"无"]
[null,"管网水","0.27","<5","0","0.24","--","未检出","未检出","1.11","--"]
["黄岛区","出厂水","0.25","<5","0","0.57","0.37","未检出","未检出","1.72","无"]
[null,"管网水","0.24","<5","0","0.05","0.11","未检出","未检出","1.62","--"]
["即墨区","出厂水",0.24,"<5","0",{"v":1,"d":"1.00"},"--","未检出","未检出",{"v":1.2,"d":"1.20"},"无"]
[null,"管网水","0.21","<5","0","0.59","--","未检出","未检出","1.87","--"]
["胶州市","出厂水",0.23,"<5","0","--",0.39,"未检出","未检出",2.01,"无"]
[null,"管网水","0.32","<5","0","0.12","--","未检出","未检出","1.86","--"]
["莱西市","出厂水",0.23,"<5","0",0.49,"--","未检出","未检出",2.14,"无"]
[null,"管网水","0.31","<5","0","0.30","--","未检出","未检出","1.94","--"]
["平度市","出厂水",0.26,"<5","0",0.38,"--","未检出","未检出",2.76,"无"]
[null,"管网水","0.30","<5","0","0.43","--","未检出","未检出","1.91","--"]
["城阳区","出厂水",0.37,"<5","0",0.76,"--","未检出","未检出",1.74,"无"]
[null,"管网水","0.24","<5","0","0.16","--","未检出","未检出","1.42","--"]
["高新区","管网水","0.17","<5","0","0.60","--","未检出","未检出","1.30","--"]
["国家标准\n（GB5749-2022)",null,"≤1","≤15","无异臭、异味","与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05","与水接触30min后出厂水中余量≥0.1，出厂水中限值为0.8。管网末梢水中余量≥0.02","≤100","不应检出","≤3","无"]
["备注：","1、管网水抽检浑浊度、色度、余氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量、嗅和味共7项指标。"]
[null,"2、出厂水除上述7项指标外，还包括肉眼可见物，共8项指标。"]

{"sheet":"数据明细","index":1,"n_rows":73,"n_cols":12,"rows_kept":73,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,2,11],[28,1,28,11],[30,0,30,11],[34,1,34,11],[35,0,35,11],[42,1,42,11],[43,0,43,11],[47,1,47,11],[48,0,48,11],[52,1,52,11],[53,0,53,11],[57,1,57,11],[58,0,58,11],[62,1,62,11],[63,0,63,11],[69,1,69,11],[70,0,70,11],[72,1,72,11]]}
["抽    检    明    细"]
["抽检\n日期","取样点","水样\n类别","浑浊度\n(NTU)","色度\n(度)","臭和味","游离氯\n(mg/L)","二氧化氯\n(mg/L)","菌落总数\n(CFU/mL)","总大肠菌群\n(MPN/100mL)","高锰酸盐指数（以O₂计）\n(mg/L)","肉眼可见物"]
["市内三区"]
["2025.10.13","崂山水库水厂","出厂水","<0.5","<5","0级",0.82,"--","未检出","未检出",1.43,"无"]
["2025.10.13","白沙河水厂","出厂水","<0.5","<5","0级",0.87,"--","未检出","未检出",1.57,"无"]
["2025.10.13","仙家寨水厂","出厂水","<0.5","<5","0级",0.89,"--","未检出","未检出",1.89,"无"]
["2025.10.13","升平路","管网水","<0.5","<5","0级",0.29,"--","未检出","未检出",1.51,"--"]
["2025.10.13","娄山后","管网水","<0.5","<5","0级",0.27,"--","未检出","未检出",1.62,"--"]
["2025.10.13","峰山路","管网水","<0.5","<5","0级",0.19,"--","未检出","未检出",1.28,"--"]
["2025.10.13","沧台路","管网水","<0.5","<5","0级",0.33,"--","未检出","未检出",1.72,"--"]
["2025.10.13","胜利桥","管网水","<0.5","<5","0级",0.13,"--","未检出","未检出",1.73,"--"]
["2025.10.14","台东一路","管网水","<0.5","<5","0级",0.26,"--","未检出","未检出",1.74,"--"]
["2025.10.14","和兴路","管网水","<0.5","<5","0级",{"v":0.3,"d":"0.30"},"--","未检出","未检出",1.67,"--"]
["2025.10.14","哈尔滨路","管网水","<0.5","<5","0级",0.23,"--","未检出","未检出",1.96,"--"]
["2025.10.14","啤酒城","管网水","<0.5","<5","0级",0.19,"--","未检出","未检出",1.19,"--"]
["2025.10.14","嘉定路","管网水","<0.5","<5","0级",0.27,"--","未检出","未检出",1.46,"--"]
["2025.10.14","延安三路","管网水","<0.5","<5","0级",0.19,"--","未检出","未检出",1.49,"--"]
["2025.10.14","江苏路","管网水","<0.5","<5","0级",0.21,"--","未检出","未检出",1.37,"--"]
["2025.10.14","江西路","管网水","<0.5","<5","0级",0.22,"--","未检出","未检出",1.28,"--"]
["2025.10.14","沧口路","管网水","<0.5","<5","0级",0.23,"--","未检出","未检出",1.42,"--"]
["2025.10.14","洛阳路","管网水","<0.5","<5","0级",0.33,"--","未检出","未检出",1.52,"--"]
["2025.10.14","海泊桥","管网水","<0.5","<5","0级",0.29,"--","未检出","未检出",1.73,"--"]
["2025.10.14","福林苑小区","管网水","<0.5","<5","0级",0.32,"--","未检出","未检出",1.57,"--"]
["2025.10.14","辛家庄","管网水","<0.5","<5","0级",0.17,"--","未检出","未检出",1.43,"--"]
["2025.10.14","青岛港码头","管网水","<0.5","<5","0级",0.19,"--","未检出","未检出",1.56,"--"]
["2025.10.14","领世华府","管网水","<0.5","<5","0级",{"v":0.2,"d":"0.20"},"--","未检出","未检出",1.67,"--"]
["2025.10.14","香港东路","管网水","<0.5","<5","0级",0.21,"--","未检出","未检出",1.89,"--"]
["2025.10.14","龙口路","管网水","<0.5","<5","0级",0.19,"--","未检出","未检出",1.26,"--"]
["评价","以上所检指标符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。"]
["抽检\n日期","取样点","水样\n类别","浑浊度\n(NTU)","色度\n(度)","臭和味","氯气及游离氯制剂（游离氯）\n(mg/L)","二氧化氯\n(mg/L)","菌落总数\n(CFU/mL)","总大肠菌群\n(CFU/100mL)","耗氧量（CODMn法，以O₂计）\n(mg/L)","肉眼可见物"]
["崂山区"]
["2025.10.24","大河东水厂","出厂水",0.18,"<5",0,{"v":0.6,"d":"0.60"},"--","未检出","未检出",1.01,"无"]
["2025.10.24","龙泽书苑","管网水",0.27,"<5",0,0.21,"--","未检出","未检出",1.08,"--"]
["2025.10.24","崂山区残联","管网水",0.27,"<5",0,0.26,"--","未检出","未检出",1.14,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["黄岛区"]
["2025.10.21","胶南第五水厂","出厂水",0.25,"<5",0,"--",0.37,"未检出","未检出",2.11,"无"]
["2025.10.21","管家楼水厂","出厂水",0.24,"<5",0,0.57,"--","未检出","未检出",1.32,"无"]
["2025.10.21","青岛星华粮油食品有限公司","管网水",{"v":0.3,"d":"0.30"},"<5",0,"--",0.06,"未检出","未检出",1.75,"--"]
["2025.10.21","昊成实业","管网水",0.19,"<5",0,"--",0.16,"未检出","未检出",1.87,"--"]
["2025.10.21","黄岛中医院","管网水",0.23,"<5",0,0.05,"--","未检出","未检出",1.41,"--"]
["2025.10.21","香江路宏运大酒店","管网水",0.22,"<5",0,0.05,"--","未检出","未检出",1.44,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["即墨区"]
["2025.10.23","市北水厂","出厂水",0.24,"<5",0,{"v":1,"d":"1.00"},"--","未检出","未检出",{"v":1.2,"d":"1.20"},"无"]
["2025.10.23","新都小区","管网水",0.17,"<5",0,0.26,"--","未检出","未检出",1.91,"--"]
["2025.10.23","市北医院","管网水",0.24,"<5",0,0.91,"--","未检出","未检出",1.83,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["胶州市"]
["2025.10.22","前韩水厂","出厂水",0.23,"<5",0,"--",0.39,"未检出","未检出",2.01,"无"]
["2025.10.22","胶州八中","管网水",0.27,"<5",0,0.18,"--","未检出","未检出",1.94,"--"]
["2025.10.22","宝龙城市广场","管网水",0.37,"<5",0,0.05,"--","未检出","未检出",1.77,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["莱西市"]
["2025.10.30","莱西水厂","出厂水",0.23,"<5",0,0.49,"--","未检出","未检出",2.14,"无"]
["2025.10.30","源杰大酒店","管网水",0.29,"<5",0,0.54,"--","未检出","未检出",1.96,"--"]
["2025.10.16","望城加压站","管网水",0.33,"<5",0,0.06,"--","未检出","未检出",1.92,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["平度市"]
["2025.10.21","兴平水厂","出厂水",0.26,"<5",0,0.38,"--","未检出","未检出",2.76,"无"]
["2025.10.21","东阁党委","管网水",0.33,"<5",0,0.64,"--","未检出","未检出",2.38,"--"]
["2025.10.21","明仕花园","管网水",0.26,"<5",0,0.22,"--","未检出","未检出",1.44,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["城阳区"]
["2025.10.22","棘洪滩水厂二厂","出厂水",0.37,"<5",0,0.76,"--","未检出","未检出",1.74,"无"]
["2025.10.22","棘洪滩街道办事处","管网水",0.18,"<5",0,0.28,"--","未检出","未检出",0.96,"--"]
["2025.10.22","棘洪滩村委","管网水",0.19,"<5",0,0.27,"--","未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"--"]
["2025.10.23","万科魅力之城","管网水",0.29,"<5",0,0.05,"--","未检出","未检出",1.85,"--"]
["2025.10.23","城阳区海洋渔业局","管网水",0.31,"<5",0,0.05,"--","未检出","未检出",1.88,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["高新区"]
["2025.10.22","中欧国际城","管网水",0.17,"<5",0,{"v":0.6,"d":"0.60"},"--","未检出","未检出",{"v":1.3,"d":"1.30"},"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]